附件1

2025年第三季度建筑起重机械日常检测不合格汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检测单位** | **不合格报告份数** |
| 1 | 厦门宏杬建筑机械设备安全检测有限公司 | 8 |
| 2 | 顺达安科技集团有限公司 | 5 |
| 3 | 厦门市立助建筑起重机械检测有限公司 | 4 |
| 4 | 厦门远森工程检测有限公司 | 4 |
| 汇总 | / | 21（不合格率2.92%） |

附件2

交叉检查活动中自查自纠零安全隐患建机一体化企业

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **建机一体化企业** |
| 1 | 厦门雄耀建筑机械有限公司 |
| 2 | [康柏集团(厦门)建设机械有限公司](http://www.baidu.com/link?url=cX05Tjlw4E0g0215uR4lVaTicf1-sgNSjH1diswZYD_1aGk9D7tBejeH7HPYzHjSDchFpGoTesvn5a3Vayw42nwAR_SzCNdRTIcL0ojFzxbnKq-RcO87ozdjDYCsGZL2NEpZzFlOH7oBigz6ePnKi-0P1GbPlACK8cXj-XAZiVFasG5nt7_tX39AW83s5Msh399KSgNkjZMYY-6FgqVA4_) |
| 3 | 厦门立乾机械设备有限公司 |
| 4 | 厦门市沃安机械设备有限公司 |
| 5 | [中环建(厦门)建设集团股份有限公司](http://www.baidu.com/link?url=7bfZE4eG2tyVz_lU6HQFNC2nw3JhxzmqWupUzBeBl2raVd-CKqja7ZFsfenawYdNfrP3ASj5e5WCpejIKA8uE_) |
| 6 | 厦门小新实业有限公司 |
| 7 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司 |
| 8 | [厦门鹭翔福建设有限公司](http://www.baidu.com/link?url=mz0fdkQnTWNN8LTm2z20QPgk8LtxB_7IDUWB9R03BB-dFyPgC37q1hIS9dPluSDcW7CmdK728IUCADY5aPAMOQtdwL9PI-plQvddLlUrd_-_r8A-O-URh0R0AbGQ8MkAM10y7oxuzl5G7T3cyMueQ_XJ8Zg7j8VOnVrhTf5AJWHTLaJVYYFAzefIDrehgdJMUqupVG1keG705dtrUonFdq) |
| 9 | [厦门市君鸿建筑机械有限公司](http://www.baidu.com/link?url=KbVhGVv6rK4CMGTpZvf22pjc68bQKsvQKHClR4O5iTvXXHYGCmZvUjBHZod9v26Kw7RXLXEZz-3XP31jk31knt35GBUKHmd-SvtUornhh9XogqIzZXORlgaEh7-gBMYIHIQt1nNOAJYpJdW0uFY5RLSDVT-st1U1Cc275mfNJLGIYmsO7iGFep3s7L4Wf8Uqv9jt9OcylcaE0k_zDwPXEpII5BpLA44yzTCBz1iPeTg8LusBPAo04FCW41MKhyYLym5JOuuiOxoT53XORPbnucQr25sgfERHiSdzLO0pnEettB6oUEk5ccMNZZla_zzdqI9WzKzDnZsjfwmEcTNKoyUZqzHHDZzRYxIItKHgx2_) |
| 10 | [厦门市宇桥建筑设备租赁有限公司](http://www.baidu.com/link?url=WM-7vSES7dA0xgb74kr1MoHzWQv5gqc2cgphAApd-DupDSXmvNZX3JDqwjj1LD91nhZpEls8Pfgusac2gGU4EktocJenJfQPFW2x_2mtn43) |
| 11 | [厦门新仕荣建筑机械有限公司](http://www.baidu.com/link?url=wEXLoXNzritmAq1EMA_Hf4wKUJKiBuGWwzHFAJhXOITKjweGgLGUcJDdhVEM0d5IAyCLREKaWVHXx1Y7lXPCfuEmsJn7o9lXFK79BMdVs8e) |
| 12 | [厦门市惠信峰机械设备有限公司](http://www.baidu.com/link?url=hD1K3EqY6cC-mu1eXOp1ZLNHFwT6N5Sv1w8Uq4FnqafGgX-PqOE1jFcoQTVBQ0g2sylegSmdsd7tfy8XSYfIi_) |

附件3

2025年第三季度建筑起重机械安全监督工作具体问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **涉及项目** | **责任单位** | | **存在问题** | **整改情况** |
| **（一）安全管理问题** | | | | | | |
| 1 | 安拆作业管理不严格 | 象屿2023HP02 | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 塔机闽DO-T00748已断电停用准备拆卸，无拆卸作业清单。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门融商工程建设有限公司 |
| 厦门城市职业学院学生宿舍楼扩建项目 | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司  中铁二十二局集团有限公司 | 1.施工电梯（闽DO-S00015、闽DO-S00090）计划拆除当天风速（阵风）达到6级，拆除前未事先测量风速，现场拆除开始前已责令暂停拆除施工电梯  2. 拆除现场警戒区域未明确，警示标牌设置不到位。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 鸿金达机械设备有限公司 |
| 厦门市海沧区2025HP01地块及配套工程主体工程 | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 塔机闽DO-T202501212安装作业流程清单各分部结构安装数量不明确。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 福建省京闽工程顾问有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司 |
| 欧厝新村建设工程-二期 | 施工单位 | 中铁五局集团有限公司 | 1.塔机闽DO-T202500631即将安装，安装前条件核查、安装自检等不到位。 2.塔机闽DO-T202500631安装在基坑中，且周边构筑物较多，安装作业流程清单未明确未量化，技术措施落实不细致。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门中博城机械有限公司 |
| 2 | 维护保养不到位 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-1地块、HC-2地块） | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司 | 塔机闽DO-T00401最高道附着（119.4m）连墙基座设置在山墙上，现场未落实维保检查措施。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门浦合机械有限公司 |
| 象屿2023HP02地块 | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 施工升降机闽DO-S01158最上一道附着杆开口销多处锈蚀，维保不到位。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门欣伟强机械设备有限公司 |
| 3 | 机械员履职不到位 | 厦门市海沧区2024HP01地块商品房项目 | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 项目建筑起重机械17台，现场仅配一名机械员，未按规定配备2名机械员。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 海洋药物和生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目 | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司（联合体成员：中国建筑第四工程局有限公司） | 塔机闽DA-T19673安拆安全技术交底无具体作业流程清单，施工单位机械员对塔机安装流程不熟悉。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司 |
| 集美新城亭北社区服务中心 | 施工单位 | 福建鹏飞宇建筑工程有限公司 | 施工单位机械员对塔机安拆流程不熟悉，履职能力较弱。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 |
| 4 | 监理单位管理不落实 | 海沧职业中专扩建项目 | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司（联合体成员：中建海峡建设发展有限公司） | 塔机闽DO-T00835附着验收表、加节记录表、安装条件核查表中部分施工监理管理人员未签字，监理单位未盖章。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 |
| 海洋药物和生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目 | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司（联合体成员：中国建筑第四工程局有限公司） | 现场施工监理管理人员对建筑起重机械安装管理相关规定不熟悉，未认真学习落实厦建质安[2024]18号文。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-1地块、HC-2地块） | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司 | 现场监督检查正在塔机闽AA-T03572安拆作业，班组长未按规定着装，施工监理单位对安拆人员着装要求未督促到位。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 福建省二建建设集团有限公司 |
| **（二）实体和作业安全问题** | | | | | | |
| 1 | 管桩基础问题 | 马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块 | 施工单位 | 福建建工集团厦门有限责任公司（联合体成员：福建建工集团有限责任公司） | 塔机闽DB-T15788采用管桩基础，未对管桩间距相应的整机抗倾覆能力进行核算。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福州成建工程监理有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司 |
| 厦门市海沧区2025HP01地块及配套工程主体工程 | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 塔机闽DO-T202501212在紧邻管桩基础承台底部的位置设置集水坑，截排水设置不合理，影响管桩基础安全性。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福建省京闽工程顾问有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司 |
| 2 | 附着杆问题 | 厦门综合航空培训基地项目 | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司（联合体成员：中铁二十二局集团有限公司） | 塔机闽DO-T00504附着离墙距离5.5m，附着杆尺寸、预埋螺栓尺寸等关键技术指标未经厂家确认。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司 |
| 厦门市仙岳医院改扩建项目-南院区 | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司（联合体成员：中建三局集团有限公司） | 塔机闽DO-T00906最上一道附着杆件端部焊接无构造加强措施。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门榕达建设机械有限公司 |
| 厦门绿发新时代广场项目B地块 | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 塔机闽DB-T18582最上一道附墙杆与外架立杆交叉干涉。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司 |
| 3 | 防台措施问题 | 5GWh储能电池研发及生产建设项目（主体工程） | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 闽EP-T202500067和闽EP-T202500106无附着的塔身结构上悬挂大幅标牌，防风措施未落实。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门宏业工程咨询有限公司、 |
| 中能瑞新（厦门）能源科技有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司 |
| 4 | 防坠物打击问题 | 厦门市运动训练中心宿舍楼续建项目 | 施工单位 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 塔机闽DB-T15132 附着29.3m处附着杆有混凝土块杂物，存在物体打击风险。 | 已督促整改完毕。 |
|
| 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 |
| 建筑起重机械一体化企业 | 厦门永安行机械设备有限公司 |

附件4

2025年第四季度差异化监管对象汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **单 位** | **原 因** | **期限** |
| 建机一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 | 企业上一年度建筑起重机械检测不合格数量超过5台，降序排名前5，且不合格率超过上一年度平均不合格率一倍以上的 | 2025  全年 |
| 厦门康柏集团建设安装有限公司 |
| 厦门宝航机械有限公司 | 2024年度省级信用评价等级C级的建机一体化企业 |
| 厦门立乾机械设备有限公司 | 2025年第三季度末省企业信用评价得分低于70分 | 第4  季度 |
| 厦门市宇桥建筑设备租赁有限公司 |