厦门市住宅工程厨房排烟道系统

防串烟工作指引（试行）

1 基本规定

1.1 本指引适用于依法依规办理施工许可的厦门市新建、改建、扩建的住宅工程。

1.2 排烟道系统设计、施工及验收除应符合本指引外，还应符合《住宅设计规范》GB50096、《住宅项目规范》GB 55038-2025、《建筑防火通用规范》GB55037、建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）、《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243等规范标准、图集和相关规定。

1.3 排烟道系统施工前，建设单位应牵头组织各责任单位共同制定专项验收方案，包括施工前对系统的测试内容，以及施工完成后的验收标准。

1.4 排烟道、防火止回阀、风帽等核心部件性能参数应与型式试验报告一致，确保排烟道系统完整、有效。

1.5 本工作指引适用于内置式排烟道预制成品的相关技术要求。

2 设计要求

2.1 设计选型

2.1.1 排烟道设计倡导创新理念，鼓励选用外置式，其材质、通风性能、耐火性能应符合现行国家及行业标准。

2.1.2 选用内置式排烟道时，优先采用钢筋混凝土与主体结构整体现浇一次成型；当采用预制成品时，应提供质量合格证明文件，性能需符合现行《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》(JG∕T194)的相关规定。

2.2 排烟道系统应具备防火和防止各层回流功能，并有相应构造措施。

2.3 排烟道、防火止回阀和风帽的选型，应根据单体建筑层数和排烟道截面形式确定；楼板预留洞口尺寸需结合排烟道截面尺寸及对应安装余量留设；选型及洞口尺寸均应符合《住宅排烟道（一）》（J916-1）图集选用表的要求。

2.4 排烟道阴角靠墙侧的相邻墙体优先采用混凝土；当采用填充墙砌体时，宜将排烟道阴角转角处框架柱优化为L形柱，其延伸长度应超出排烟道单侧边长。

2.5 排烟道接口宜选用承插式；当采用平接口时，宜设计与承托件匹配的承插套以连接上下节排烟道。

2.6 上下层排烟道间、防火止回阀与排烟道间的连接部位应有密封构造节点详图。

2.7 排烟道进气口处应设置导流措施。

2.8 排烟道顶部出口应根据安装位置及周围环境，确定最低设计高度。

2.9 厨房吸油烟机空气性能应符合现行国家标准《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》GB/T17713的规定，其排烟量及风压值应与排烟道系统相匹配。

3 材料要求

3.1 排烟道

3.1.1 排烟道耐火极限不应低于 1h，尚应符合下列要求：内外表面应平整，不得有裂纹、孔洞；内角根部宜设倒角（或圆角），壁厚不得小于 15mm；进气口下部应标注产品及安装标识（含层号、气流方向）。

3.1.2 排烟道进场应提供产品质量合格证、型式检验报告及耐火性能检测报告，并检查外观质量和尺寸偏差；每1000根为一检验批，每批随机抽3根做耐软物撞击现场测试。

3.1.3 排烟道应预留进气口，若因现场安装问题确需现场调整尺寸和高度，切割前需在排烟道下方设置防护以防止切割物坠落，切割后需用角磨机修整孔口毛刺、确保边缘平整；进气口的尺寸、高度均应与所选防火止回阀的安装规格相匹配。

3.2 防火止回阀

3.2.1 防火止回阀应满足防腐、防锈要求，阀片启闭动作应灵敏、可靠。

3.2.2 防火止回阀优先采用导流式；当使用其他型式时，宜选择阀口上开型，确保支管进气方向与排烟道内气流方向一致，且阀片开启状态下不宜侵入排烟道有效流通截面。

3.2.3 当开启压力达到 80Pa 时，阀片应能完全开启，最大开启角度应不小于 60°，开启后的有效通流截面积不应小于进风口截面积。

3.2.4 当支管内不排烟时，阀片应保持关闭状态，其密封性应能够防止各层回流，阀片漏风量应符合《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》(JG∕T194-2018）规定的高密闭型风阀要求。

3.2.5 防火止回阀进场应提供产品质量合格证、型式检验报告、耐火性能检测报告及漏风量检测报告，每1000个为一检验批：每批抽3个检查型号、外观及开启角度。

3.3 风帽

3.3.1 风帽出口有效排气面积不应小于排烟道有效流通截面积的1.5倍。

3.3.2 风帽流道应通畅、排气顺利，按《空气分布器性能试验方法》JG/T 20的规定检测的阻力系数不应大于1.5。

3.3.3 风帽应具有抗台风能力；其基座下口宜设置防坠物措施。

3.3.4 风帽进场应提供产品质量合格证，每工程抽取3个样品检查外观和尺寸。

3.4 防火砂浆 进场应提供产品质量合格证、型式检验报告、耐火性能检测报告，每2000kg为一检验批。

3.5 防火胶 进场应提供产品质量合格证、型式检验报告、耐火性能检测报告，每2000kg为一检验批。

4 施工要求

4.1 施工单位应编制排烟道系统专项施工方案，并明确首件验收的具体部位。

4.2 排烟道安装阶段，其组成部件应严格按设计文件规定的成套系统安装，不得擅自更换。

4.3 排烟道

4.3.1 排烟道安装前，应复核楼板预留洞口的位置及尺寸，确保其符合设计文件要求；排烟道阴角相邻墙体应抹灰完毕。

4.3.2 排烟道安装位置应依据楼板及墙面上已弹出的两条正交中心线进行确认，并同步做好定位标记。

4.3.3 首层排烟道底部应采用C20混凝土垫层找平，待混凝土达到规定强度后方可安装。

4.3.4 排烟道宜每层设置定型化金属预制承托件。承托件靠墙处应可靠支承在墙体内部，不应悬浮搁置，其支承措施应符合设计要求。

4.3.5 承插套安装时，应置于对应楼层的承托件上，且牢固插入下层排烟道的上承口内；承插套与承托件之间的间隙，应采用防火胶进行密封处理。

4.3.6 排烟道与楼板预留孔洞间隙应采用刚性立柱支撑楼板底模，再用C25细石混凝土分两次浇捣密实；第一次浇筑终凝后方可进行第二次浇筑，并同步浇筑成型高于楼板面50mm（宽）×80mm（高）的防水反坎。毛坯交付项目应在混凝土反坎与排烟道、排烟道与顶板及侧墙交接处做R角抹灰；精装交付项目则应在排烟道R角设防水附加层，排烟道及反坎满刷防水涂料。

4.3.7 每层排烟道安装完后，应对安装位置及偏差进行检查。

4.4 风帽

4.4.1 风帽应在屋面其他工序施工完成后安装。未安装前，应遮盖排烟道出口，防止杂物坠入。

4.4.2 风帽应可靠固定于基座上，其螺栓等连接件应进行防腐、防锈处理，并采取防松动措施。

4.5 防火止回阀安装

4.5.1 防火止回阀应在排烟道和风帽安装完毕，并经验收合格后由上向下逐层安装。

4.5.2 安装前应先开通排烟道预留口，再逐个检查阀门外形、操作功能及流通性能。

4.5.3 阀体与排烟道接触部位及四周应采用防火胶密封严密，防止烟气侧漏。

4.5.4 安装完毕后，应复核阀片启闭灵敏度。

5 监理要求

5.1 监理单位应对排烟道系统材料、构配件编制平行检验专项实施细则，严格把关进场材料质量。

5.2 监理单位应对排烟道与楼板、墙面、承托件、承插套的连接节点施工过程进行旁站，重点检查节点的连接方式、密封处理及承托可靠性是否符合设计及规范要求。

6 性能检测

6.1 排烟道系统安装完毕后，宜进行现场系统气密性检测、通风动力性能检测及屋顶风帽避风效果检测，并形成检测记录（详见附件1~3）。

6.2 排烟道系统现场气密性检测应在防火阀、风帽安装前进行。测试前，应将测试排烟道系统所有楼层的进气口和屋顶风帽基座出口临时密封。检测合格后，方可进行系统现场通风动力性能检测。

7 验收

7.1 现场排气管道系统、设计要求和检验报告三者应一致。

7.2 隐蔽工程验收应包括承托件与承插套结构做法、两层管道错位偏差和排烟道内部堵塞情况。排烟道隐蔽前宜采用内窥镜检查完整性。

7.3 工程验收前，宜对排烟道 100% 进行防串烟测试，测试烟量应不小于 13 户业主共同使用时的烟量。

8 维护

8.1 当排烟气设备为住户自行采购时，建设单位应在交付时向住户提供排烟气设备的采购参数说明。

8.2 工程交付后，住户应根据厨房日常使用情况对防火止回阀进行定期清理，以保障排烟道系统正常运行。

9 附则

9.1 本指引2025年10月20日开始施行。

9.2 本指引中的要求与相关标准规范存在不一致的，按照标准规范执行。

| 厨房排烟道系统现场气密性能检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 楼号/层数 |  | / |  |
|  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 排 烟 道 | 厂家 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格 | mm× mm× mm |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 厨房排烟道系统现场气密性能 |  |  |  |  |  |
| 楼层层高 |  |  |  | 大气压力 |  |  |  |
| 轴线位置 |  | ( ~ )×( ~ ) |  | 温度 |  |  |  |
| 检测方法 |  | ⒈现场气密性检测应在防火阀、风帽安装前进行。 ⒉测试前，应将测试排烟道系统所有楼层的进气口和屋顶风帽基座出口临时密封。 ⒊将风管漏风量测试仪用软管与被测排烟道任一进气口连接。 ⒋测定环境大气压力值及环境温度值并记录。 ⒌检测时应调节气密性测试装置的风机，使压力计读值达到检测工作压力，压力值稳定并保持 1min 后，开始读数。 ⒍每隔 1min 读取流量测量装置示值，读取3次值，取平均值作为气密性漏风量测量结果。 |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 当实测漏风量检测平均值小于或等于设计允许值时，判定合格。 |  |  |  |  |  |
| 检测工作压力 PPa |  |  | 漏风量 Ql m3h∙m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计允许值 |  | 实测值 |  | 检测结果（平均值） |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 人 员 |  | 建设单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 厨房排烟道系统现场通风性检测记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 楼号/层数 | / |
|  |  |  | 检测日期 |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 排 烟 道 | 厂家 |  |  |  |
|  | 规格 | mm× mm× mm |  |  |
| 止 回 阀 | 厂家 |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |
| 风 帽 | 厂家 |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |
| 检测项目 |  | 厨房排烟道系统现场通风性能 |  |  |
| 楼层层高 |  |  | 大气压力 |  |
| 轴线位置 |  | ( ~ )×( ~ ) | 温度 |  |
| 检测方法 |  | ⒈现场通风动力性能检测应在现场气密性检测合格后进行。 ⒉根据开机率（详见JGJ∕T309-2013表4.6.1），开启相应楼层的机器。 ⒊按照JGJ∕T309-2013第4.6.1条的要求布置静压和风速测点。 ⒋检测不同楼层排气支管风速及静压。 |  |  |
| 判定依据 |  | ⒈单闭工况下，停机楼层的排烟支道出口静压 Pj≤0Pa； ⒉各种开机率下，住宅厨房排烟道每户排风量不应小于设计值，且不应小于 300m3h。 |  |  |
| 检测结果 |  | 详见附页 |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |
| 参 加 人 员 |  | 建设单位（签章）： 年 月 日 |  |  |
|  |  | 施工单位（签章）： 年 月 日 |  |  |
|  |  | 监理单位（签章）： 年 月 日 |  |  |
|  |  | 设计单位（签章）： 年 月 日 |  |  |

| 厨房排烟道系统现场通风性检测记录（附页） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 楼号/层数 | / |  |
|  |  |  | 检测日期 |  |  |
| 楼层 | 单闭工况静压Pa | 单开工况排风量 m3h | %开机率工况排风量m3h |  |  |

| 屋顶风帽现场避风性能检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 楼号/层数 |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 风 帽 | 厂家 |  |  |  | 顶层层高 |  |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  | 轴线位置 |  | ( ~ )×( ~ ) |  |  |
| 检测项目 |  | 屋顶风帽现场避风性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测方法 |  | ⒈检测前应关闭排烟道系统上所有排气设备，使系统处于自然排烟状态。 ⒉检测前应进行环境参数的测定，记录环境温度、大气压、风速，测试应符合下列要求： ⑴测量室内距排烟道 1m、高 2m 处的环境温度、大气压、风速值； ⑵测量室外剧屋顶风帽 1m、与风帽等高度处的环境温度、大气压、风速值； ⒊检测排烟道系统内顶层和下一层排烟道系统内的静压值和风速。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | ⒈当室外环境温度小于或等于室内温度时，排烟道系统内的静压值小于0，判定风帽能够防止室外风的倒灌，避风性能合格。 ⒉当室外环境温度大于室内温度时，排烟道系统内的静压值不大于0，判定风帽能够防止室外风的倒灌，避风性能合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 室外温度 |  | 室外风速 |  |  |  | 室外大气压 |  |
|  |  | 室内温度 |  | 室内风速 |  |  |  | 室内大气压 |  |
| 检测结果 |  | 排烟道 | 顶层 | 静压值Pa |  |  |  | 风速 ms |  |
|  |  |  | 下一层 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 人 员 |  | 建设单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |