## 附件1部分建筑材料防火性能进场验收要求
附件1
有关建筑材料和设施设备防火性能进场使用检测管理要求
类别 |  | 主要质量 证明文件 | 涉及防火性能指标 | 进场检验类型 | 检验要求 | 相关规范标准
钢结构防火涂料 |  | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 粘结强度 | 抽样检验 | 检查数量（GB50205-2020）：每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度。 检查数量（GB51249-2017）：按施工进货的生产批次确定，每一进货批次应抽检一次。 | GB50205-2020第13.4.2条、 GB51249-2017第9.2.3条
|  |  | 厚型防火涂料抗压强度 | 抽样检验 | 检查数量：每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次抗压强度。 | GB50205-2020第13.4.2条
|  |  | 防火涂料隔热性能 | 见证取样送检 | 预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料等防火保护材料，在材料进场后，应对其隔热性能进行见证检验。 检查数量：按施工进货的生产批次确定，每一批次应抽检一次。 | GB51249-2017第9.2.2条
|  |  | 涂层厚度 | 抽样检验（涂装施工完成） | 检查数量：按照构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。厚涂型防火涂料的涂层厚度采用GB50205-2020附录E的方法检测。 | GB50205-2020第13.4.3条、附录E
保温隔热材料 | 墙体节能工程使用的保温隔热材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检（不燃材料除外）、平行检验* | 检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m²以内时应复验1次；面积每增加5000m²应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合GB50411-2019第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 复检报告导热系数(传热系数)或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中。 | GB50411-2019第4.2.2条
| 幕墙（含采光顶）节能工程使用的保温隔热材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检（不燃材料除外）、平行检验* | 检查数量：同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m²以内时应复验1次；面积每增加3000m²应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 复检报告导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。 | GB50411-2019第5.2.2条
| 冷库等场所使用的保温隔热材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检 | 检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | GB51440-2021第5.1.6条
保温隔热材料 | 屋面节能工程使用的保温隔热材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检（不燃材料除外）、平行检验* | 检查数量：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m²以内时应复验1次；面积每增加1000m²应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合GB50411-2019第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 复检报告导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。 | GB50411-2019第7.2.2条
建筑内部装修材料 | 纺织织物 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检 | 1.B1、B2级纺织织物；2.现场对纺织织物进行阻燃处理所使用的阻燃剂。 | GB50354-2005第3.0.3条
|  |  |  | 抽样检验 | 1.现场阻燃处理后的纺织织物，每种取2㎡检验燃烧性能； 2.施工过程中受湿漫、燃烧性能可能受影响的纺织织物，每种取2㎡检验燃烧性能。 | GB50354-2005第3.0.4条
建筑内部装修材料 | 木质材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检 | 1.B1级木质材料；2.现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。 | GB50354-2005第4.0.3条
|  |  |  | 抽样检验 | 1.现场阻燃处理后的木质材料，每种取4㎡检验燃烧性能；2.表面进行加工后的B1级木质材料，每种取4㎡检验燃烧性能。 | GB50354-2005第4.0.4条
| 高分子合成材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检 | 1.B1、B2级高分子合成材料；2.现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。 | GB50354-2005第5.0.3条
|  |  |  | 抽样检验 | 现场阻燃处理后的泡沫塑料，每种取0.1m³检验燃烧性能。 | GB50354-2005第5.0.4条
| 复合材料 | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 燃烧性能 | 见证取样送检 | 1.B1、B2级复合材料；2.现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。 | GB50354-2005第6.0.3条
|  |  |  | 抽样检验 | 现场阻燃处理后的复合材料，每种取4㎡检验燃烧性能。 | GB50354-2005第6.0.4条
有阻燃耐火要求的电线电缆 |  | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 阻燃耐火性能 | 抽样检验、平行检验* | 当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。 因有异议送有资质的试验室而抽样检测：对于母线槽、绝缘导线、电缆，同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个规格。 | GB50303-2015第3.2.5、3.2.12、3.2.17条
有阻燃耐火要求的母线槽 |  | 产品合格证、质量检验合格报告、型式检验报告。 | 阻燃耐火性能 | 抽样检验
防火卷帘 |  | 符合市场准入制度要求的相关证明文件。 | 耐火极限 | / | 防火卷帘，防火门，防火窗主、配件进场应进行检验。检验应由施工单位负责，并应由监理单位监督。需要抽样复验时，应由监理工程师抽样，并应送市场准入制度规定的法定检验机构进行复检检验。 | GB50877-2014第4.1.1、4.2.1条
防火门 |  | 符合市场准入制度要求的相关证明文件。 | 耐火极限 | / |  | GB50877-2014第4.1.1、4.3.1条
防火窗 |  | 符合市场准入制度要求的相关证明文件。 | 耐火极限 | / |  | GB50877-2014第4.1.1、4.4.1条
注：相关规定应实行平行检验的建筑材料和设备设施，平行检验频次不少于单位工程同类材料进场检验频次的30%且不少于1次，且尽可能涵盖所有规格。