厦门市建设工程消防验收现场评定规程

（征求意见稿）

厦门市住房和建设局

2025年7月

前  言

为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等有关法律法规和政策要求，进一步做好我市建设工程消防验收现场评定标准化工作，受厦门市住房和建设局委托，厦门市建设工程消防设计审查验收中心组织有关单位修编本规程。

在编制过程中，编制组依据消防法律法规和现行建设工程消防技术标准，认真总结了多年来我市建设工程消防验收现场评定实践经验，参考其他省市经验做法，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要内容包括：1.总则；2.术语和定义；3.基本规定；4.现场评定程序；5.现场评定抽查规则；6.现场评定内容和方法；7.现场评定结果判定；8.档案管理。

本规程由厦门市住房和建设局负责管理，厦门市建设工程消防设计审查验收中心负责具体技术内容的解释和日常管理。本规程执行过程中如有意见和建议，请寄送厦门市建设工程消防设计审查验收中心（地址：厦门市思明区厦禾路362号建设大厦七楼，邮编：361001），以供今后再次修订时参考。

主编单位：厦门市住房和建设局

厦门市建设工程消防设计审查验收中心

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  录

1  总则	..X

2  术语和定义	X

3  基本规定	X

4  现场评定程序	X

5  现场评定抽查规则	X

6  现场评定内容和检查方法	X

7  现场评定结果判定	X

8  现场评定档案管理	X

附录A  厦门市建设工程消防验收现场评定基本情况表	X

附录B  厦门市建设工程消防验收现场评定告知书	X

附录C  厦门市建设工程消防验收现场评定记录表	X

附录D  厦门市建设工程消防验收现场评定结论表	X

1  总  则

1.0.1  为贯彻国家消防法律法规和政策要求，推进建设工程消防验收工作标准化，规范建设工程消防验收现场评定行为，提高现场评定工作效率，保障现场评定工作质量，制定本规程。

1.0.2  特殊建设工程实行消防验收制度，其他建设工程实行备案抽查制度。

1.0.3  本规程适用于厦门市行政区域内的新建、扩建、改建（含装饰装修、改变用途、建筑保温）等建设工程中的特殊建设工程消防验收的现场评定。被确定为检查对象的其他建设工程的现场检查参照本规程执行，有其他规定的，从其规定。

1.0.4  房屋建筑和市政基础设施工程以外的专业建设工程消防验收现场评定有特殊规定的，从其规定。

1.0.5  建设工程消防验收现场评定除应符合本规程外，尚应符合国家和省、市现行有关规定。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本规程

2.0.1  特殊建设工程

国务院住房和城乡建设部规定应当申请消防设计审查和消防验收的建设工程。

2.0.2  其他建设工程

特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。

2.0.3  现场评定

市、区住房和建设主管部门（以下统称住建主管部门）组织对建设工程的建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等活动。

2.0.4  现场评定技术服务机构

受住建主管部门委托开展现场评定的消防技术服务机构。

2.0.5  消防审验管理系统

厦门市住房和建设局为提升建设工程消防设计审查、消防验收备案办理工作效率，运用互联网技术，研究开发的“厦门市建设工程消防设计审查验收管理系统”和配套的移动端APP等信息化管理工具。

2.0.6  初级样本

在现场评定前通过随机抽样确定的一定区域范围，一般为“建筑名称-楼层”或“建筑名称-楼层-防火分区或防烟分区”。

2.0.7  二级样本

通常情况下，在初级样本的范围内评定人员进行抽样检查的具体部位，包括但不仅限于开间、轴线交叉区域、轴线交叉点位。

2.0.8  评定项目

住建主管部门组织开展现场评定的具体项目，包括建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置等19个评定项目。

注：19个评定项目内容详见第6章。

2.0.9  评定子项目

每个评定项目所包含的若干子项目。

3  基本规定

- 3.0.1  住建主管部门的市、区管辖分工根据有关文件规定执行。

3.0.2  住建主管部门组织开展现场评定，建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位应当予以配合。

3.0.3  住建主管部门可邀请专家协助参与现场评定工作，也可以委托具备相应能力的现场评定技术服务机构开展现场评定工作。

3.0.4  住建主管部门自行开展现场评定的，应指派不少于2名工作人员参加，鼓励采取随机抽取人员的方式进行。

3.0.5  住建主管部门邀请专家协助参与现场评定的，专家的选取方式按照省、市有关规定执行。

3.0.6  住建主管部门委托现场评定技术服务机构开展现场评定的，现场评定技术服务机构不得与申请消防验收的建设工程参建各方存在利害关系。鼓励从市住房和建设局公布的信用评价等级B级及以上的机构名单中选取。

3.0.7  委托现场评定技术服务机构开展现场评定的，住建主管部门应到场组织。

3.0.8  住建主管部门和现场评定技术服务机构参加现场评定的人员（以下统称现场评定人员）与所评定建设工程有利害关系的，应当回避。

4  现场评定程序

4.0.1  住建主管部门受理特殊建设工程消防验收申请后，按照国家有关规定，对特殊建设工程开展现场评定。

4.0.2  现场评定前，住建主管部门或者现场评定技术服务机构应当完成下列准备工作：

1  对消防验收申请资料进行初审，确定建设工程涉及的现场评定内容，并填写《厦门市建设工程消防验收现场评定基本情况表》（附录A）；

2  向建设单位出具《厦门市建设工程消防验收现场评定告知书》（附录B），提前将现场评定时间、需准备及配合的事项告知建设单位。

4.0.3  现场评定前，建设单位应做好以下组织工作：

1  建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位的项目负责人及各相关技术负责人应按时到场参加验收；

2  建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位项目负责人汇报建设工程竣工验收消防查验和竣工验收的情况。

3  现场应准备专业仪器和设备配合现场评定工作，相关仪器和设备应检定、校准合格，且在有效期内并处于正常状态。

4  现场应提供完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）备查，建设单位应对所提供材料的真实性和完整性负责。

4.0.4  现场评定应先抽样确定初级样本后，再进行评定。现场评定抽样规则根据本规程第5章中的要求进行，初级样本的抽样结果应在开展现场评定检查前向各参建单位公开。

4.0.5  现场评定人员开展现场评定时，应当填写《厦门市建设工程消防验收现场评定记录表》（附录C）记录现场评定情况，并确保记录的内容客观、真实、完整。鼓励现场评定人员通过“消防审验管理系统”记录现场评定情况。

4.0.6  现场评定结束后，住建主管部门视情况向建设单位初步反馈现场评定情况。

5  现场评定抽样规则

5.0.1  现场评定抽取的初级样本应当具有随机性，现场评定人员可通过“消防审验管理系统”随机抽样确定初级样本。

5.0.2  现场评定人员在随机抽取的初级样本范围内开展现场评定，现场评定时现场评定人员根据现场情况抽取二级样本进行检查。

5.0.3  初级样本的随机抽样规则为：

1  建设工程包含地上、地下建筑的，地上、地下建筑均应抽样检查。

2  建设工程包含多栋地上建筑的，建筑高度最高的楼栋列为必检对象；建设工程包含多个地下建筑的，层数最多或埋深最深的地下建筑列为必检对象。

3  地上建筑按“地上建筑名称-楼层”随机生成检查部位：

1） 地上建筑为独栋单体的，抽查不少于2个楼层；

2） 地上建筑含2栋及以上单体的，抽查不少于2栋，所抽查的每栋单体抽查不少于1个楼层；

3） 地上建筑超过10栋及以上单体的，抽查不少于4栋，所抽查的每栋单体抽查不少于1个楼层。

4  地下建筑按“地下建筑名称-楼层-防火分区”随机生成检查部位：

1） 多个独立的地下建筑的，每个地下建筑均应抽查；

2） 单层地下建筑的，抽查不少于2个防火分区；

3） 多层地下建筑的，每层抽查不少于1个防火分区。

5  整体装修改造的建设工程按前款规定执行。局部装修改造的建设工程，按“楼层-防火分区-防烟分区”随机生成检查部位：

1） 仅为单个楼层装修工程的，抽查不少于2个防烟分区；

2） 涉及多个楼层装修的，抽查不少于2个楼层，每个楼层抽查不少于1个防烟分区。

5.0.4  二级样本的抽取应当符合下列要求：

1  每一评定子项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；

2  防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量全部检查，不受初级样本范围限制；

3  初级样本所包含的内容未能覆盖本工程所涉及的全部评定项目（子项目）内容时，现场评定人员应根据实际情况直接抽取其他部位检查，评定工作完成时，确保每一评定项目（子项目）的抽样检查数量满足要求。

6  现场评定内容和方法

6.1  一般规定

6.1.1  消防设计审查验收主管部门依据消防法律法规、经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见开展消防验收现场评定，国家和省、市文件另有规定的，尚应符合其规定。

- 6.1.2  现场评定项目包含：建筑类别与耐火等级，总平面布局，平面布置，建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰，建筑内部装修防火，防火分隔，防爆，安全疏散，消防电梯，消防给水及消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，防烟排烟系统及通风、空调系统防火，消防电气，建筑灭火器，泡沫灭火系统，气体灭火系统，自动跟踪定位射流灭火系统；经审查合格的消防设计文件中包含的其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的内容单列入“其他”项目。

6.1.3  现场评定项目包含若干评定子项目，评定子项目内容详见本章第6.2节。

6.2  评定项目内容和检查方法

- 建筑类别与耐火等级

  - 建筑类别

- 检查内容：建筑的类别。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件、消防设计审查意见书，现场对建筑物的外观进行抽样查看。

  - 耐火等级

    - 建筑的耐火等级

检查内容：建筑的耐火等级。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件、消防设计审查意见书，现场对建筑物的外观进行抽样查看。

    - 承重结构或构件的耐火性能

- 检查内容：建筑的类别。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件、消防设计审查意见书，现场对建筑物的外观进行抽样查看。

- 总平面布局

  - 防火间距

检查内容：建筑与相邻建筑物之间的防火间距。

检查数量：全数检查。

检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看、测量。

  - 消防车道

- 检查内容：消防车道的设置形式、设置位置，车道的净宽、净高、回车场设置情况。

检查数量：全数检查。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看、测量。

  - 消防车登高面

检查内容：消防车登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房等；首层楼梯出口设置情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看、测量。

  - 消防救援窗口

检查内容：消防救援窗口的设置。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 消防车登高操作场地

检查内容：消防车登高操作场地设置的长度、宽度，是否有影响登高救援的树木、架空管线等。

检查数量：全数检查。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

- 平面布置

  - 消防控制室

检查内容：消防控制室设置位置、防火分隔、安全出口、防淹措施。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 消防水泵房

检查内容：消防水泵房设置位置、防火分隔、安全出口、防淹措施。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 民用建筑中其他特殊场

检查内容：特殊场所设置位置。儿童活动场所，老年人照料场所，医院和疗养院，剧场、电影院、礼堂，建筑内会议厅、多功能厅，歌舞娱乐放映游艺场所，燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充油可燃油的高压电容器和多油开关，液化石油瓶间等设备用房设置位置、防火分隔。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

- 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰

  - 建筑外墙保温

检查内容：建筑外墙保温材料的设置、材料的燃烧性能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场对建筑外墙的外观进行抽样查看。此项涉及隐蔽工程，可对相关材料检测试验报告、隐蔽工程验收记录等资料证明文件进行核对判定。

  - 屋面保温

检查内容：建筑屋面保温材料的设置、材料的燃烧性能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场对建筑屋面的外观进行抽样查看。此项涉及隐蔽工程，可对相关材料检测试验报告、隐蔽工程验收记录等资料证明文件进行核对判定。

  - 建筑外墙装饰

检查内容：建筑外墙装饰的设置、材料的燃烧性能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场对建筑外墙的外观进行抽样查看。此项涉及隐蔽工程，可对相关材料检测试验报告、隐蔽工程验收记录等资料证明文件进行核对判定。

- 建筑内部装修防火

  - 装修情况

检查内容：天棚吊顶、墙面、地面、隔断、固定家具等装修材料使用情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场对抽查部位的天棚吊顶、墙面、地面、隔断、固定家具外观进行查看。

  - 装修材料防火性能

检查内容：纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他装修材料的防火性能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：核查装修材料检测试验报告等资料证明文件。

  - 电气安装与装修

检查内容：开关、插座、灯具等用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件、相关材料检测试验报告，现场进行抽样查看。

  - 对消防设施的影响

检查内容：建筑内部装修遮挡、覆盖消火栓箱的情况，以及影响手动报警按钮、喷头、火灾探测器、安全疏散指示标志、安全出口标志等消防设施的使用功能的情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 对疏散设施的影响

检查内容：建筑内部装修影响安全出口、疏散出口、疏散走道的情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

- 防火分隔

  - 防火分区

检查内容：防火分区的设置。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 防火墙

检查内容：防火墙的设置位置、构造、防火封堵情况、防火墙的耐火极限。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。此项涉及隐蔽工程，对相关材料检测试验报告、隐蔽工程验收记录等资料证明文件进行核对判定。

  - 防火卷帘

检查内容：防火卷帘设置位置、宽度、耐火极限、防烟性能；现场手动控制、自重自行关闭等功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量、测试。

  - 防火门、窗

检查内容：防火门、窗的设置位置、类型和开启方式；与周边间隙填嵌密实情况；常开防火门、活动式防火窗自行关闭功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量、测试。

  - 竖向管道井

检查内容：检查竖向管道井设置位置、检查门的设置、井壁的耐火极限、防火封堵严密性。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。此项涉及隐蔽工程，可对相关材料检测试验报告、隐蔽工程验收记录等资料证明文件进行核对判定。

  - 其他有防火分隔要求的部位

检查内容：窗间墙、窗槛墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置；建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度；变形缝、幕墙等位置的防火封堵。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

- 防爆

  - 泄压设施

检查内容：泄压设施的设置，泄压口面积、形式。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 防静电、防积聚、防流散等措施

- 检查内容：防静电、防积聚、防流散等措施。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

- 安全疏散

  - 安全出口

检查内容：安全出口的形式（供人员安全疏散用的楼梯间的出入口、室外楼梯的出入口、直通室内外安全区域的出口）；安全出口的数量。

检查数量：全数检查。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 疏散楼梯

检查内容：疏散楼梯的设置位置、形式、疏散净宽度。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量，抽查部位的每处的梯段和平台位置均应检查。

  - 疏散门

检查内容：疏散门的设置位置、形式、开启方向、疏散净宽度，门禁系统设置情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 疏散走道

检查内容：疏散走道的设置位置，疏散净宽度。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 避难层（间）

- 检查内容：避难层（间）的设置位置、形式、平面布置、防火分隔、防烟措施、避难层（间）的消防电梯设置情况、疏散楼梯设置情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 避难走道

检查内容：避难走道防火分隔和内部装修材料、直通地面出口数量及距离、避难走道的净宽度、前室面积。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。此项涉及隐蔽工程，可对相关材料检验报告、隐蔽工程验收记录等资料证明文件进行核对判定。

  - 消防应急照明和疏散指示标志

检查内容：系统设置形式，设备规格、型号、数量、部位；应急照明备用电源连续供电时间。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

- 消防电梯

  - 设置位置、数量、形式

检查内容：消防电梯设置位置、数量；消防电梯前室的面积、短边宽度。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 消防电梯防火

检查内容：消防电梯设置位置、数量；消防电梯前室的面积、短边宽度。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 消防电梯性能

检查内容：消防电梯停靠层、载重量、防水措施、专用消防对讲电话和专用操作按钮、电梯的联动功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

- 消防给水及消火栓系统

  - 供水水源

检查内容：市政供水进水管数量、管径；天然水源确保水量、水质的措施，安全取水措施。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 消防水池

检查内容：消防水池设置位置、取水口、水位标识、消防水池有效容积。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看、测量。

  - 消防水箱

检查内容：露天设置的高位消防水箱进出水管的设置及阀门的保护措施；查看水箱的水位标识、有效容积。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看、测量。

  - 消防水泵

- 检查内容：消防水泵的流量、扬程；消防水泵的吸水管管径、出水管管径和阀门。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 气压给水设备

检查内容：稳压泵的流量和扬程；气压罐有效容积、气压、压力。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 水泵接合器

检查内容：水泵接合器的数量、位置、分区的设置情况、永久性标志铭牌（供水系统、供水范围和额定压力）。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 管网

- 检查内容：消火栓系统给水管网的管径、颜色；环状给水管网设置情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 室外消火栓

检查内容：室外消火栓规格、型号、设置位置、标志；最不利处的室外消火栓栓口的供水压力；倒流防止器前的室外消火栓的设置情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 室内消火栓

检查内容：室内消火栓规格、型号、设置位置、标志；消火栓箱内组件配置；最不利点、最有利点消火栓动压、静压。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 系统功能

检查内容：消火栓泵现场手动启泵、消防控制室远程启泵，机械应急启泵、主备泵切换功能；直接自动启动消火栓泵联动试验，消火栓水泵接合器充水试验。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

- 自动喷水灭火系统

  - 供水水源

检查内容：市政供水进水管数量、管径；天然水源确保水量、水质的措施，安全取水措施。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 消防水池

检查内容：消防水池设置位置、水位标识、消防水池有效容积。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 消防水箱

检查内容：露天设置的高位消防水箱进出水管的设置及阀门的保护措施；查看水箱的水位标识、有效容积。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看、测量。

  - 消防水泵

检查内容：消防水泵的流量、扬程；消防水泵的吸水管管径、出水管管径和阀门。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 气压给水设备

检查内容：稳压泵的流量和扬程；气压罐有效容积、气压、压力。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行查看。

  - 水泵接合器

检查内容：水泵接合器的数量、位置、分区的设置情况、永久性标志铭牌。（供水系统、供水范围和额定压力）

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 管网

检查内容：喷淋系统管网的管径、颜色；末端试水装置、试水阀。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 报警阀组

- 检查内容：报警阀组进出口的控制阀设置情况；水力警铃安装位置、报警功能；报警阀压力开关动作和信号反馈功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 喷头

- 检查内容：喷头设置场所；喷头规格、型号、安装间距。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 系统功能

- 检查内容：检查内容：水泵现场手动启泵、消防控制室远程启泵、机械应急启泵、主备泵切换功能；报警阀组压力开关、流量开关连锁启泵功能；末端试水装置的系统联动功能；预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动功能；干式系统的联动试验；喷淋泵水泵接合器充水试验。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

- 火灾自报警系统

  - 系统形式

- 检查内容：系统的设置形式。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看，设有主、分消控室的除检查主消控室外还需至少抽查一处分消控室。

  - 火灾探测器的报警功能

检查内容：火灾探测器的规格型号、使用场所，测试探测器的火灾报警功能、故障报警功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 消防通讯

检查内容：检查内容：消防电话、外线电话的设置情况，测试消防电话的通话及录音功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 布线

- 检查内容：线缆选型、不同电压等级线缆敷设、线缆敷设方式及相关保护措施。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 应急广播及警报装置

- 检查内容：消防应急广播及警报装置规格型号、报警功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 火灾报警控制器、 联动设备

检查内容：火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联动型）的设置情况，测试报警及故障显示功能、火警优先功能，主、备电源设置情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 消防控制室图形显示装置

检查内容：消防控制室图形显示装置的设置情况，报警及故障显示功能、火警优先功能，主、备电源设置情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 电梯运行状态显示装置

- 检查内容：电梯运行状态信号显示功能、停于首层或转换层的反馈功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 手动报警按钮

检查内容：手动火灾报警按钮设置数量、部位、标识，测试手动报警按钮火灾报警功能、离线故障报警功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 总线隔离器和模块

检查内容：总线隔离器及模块设置数量、部位、标识；总线隔离器所连接设备数量。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 电气火灾监控系统

- 检查内容：电气火灾监控器规格型号、电气火灾探测器的设置；测试监控报警功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。消控室抽查1台电气火灾监控主机，其余位置抽查1处电气火灾探测器。

  - 消防设备电源监控系统

- 检查内容：消防设备电源监控器的规格型号、消防设备电源监控点的设置；测试消防设备电源故障报警功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 防火门监控系统

- 检查内容：防火门监控器的规格型号，测试防火门监控系统的监视、反馈功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 可燃气体探测报警系统

检查内容：可燃气体探器的规格型号；测试可燃气体报警功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 系统功能

- 检查内容：火灾警报及消防应急广播系统、消防应急照明及疏散指示系统、防火分隔（含防火卷帘、防火门、防火窗等）、防烟排烟系统（含电动挡烟垂壁、电动排烟窗、排烟风机、机械加压送风风机等）、电梯、门禁、非消防电源等整体联动控制功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样测试。

- 防烟排烟系统及通风、空调系统防火

  - 防烟系统设置

    - 自然通风设施的设置

检查内容：自然通风设施的设置。可开启外窗或开口的面积； 手动开启装置。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

    - 机械加压送风设施的设置

检查内容：机械加压送风设施的设置。风机的规格、性能参数；送风风机进风口、应急排热设施、加压送风阀手动操作机构的设置情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 排烟系统设置

    - 防烟分区设置

- 检查内容：防烟分区设置。位置、面积、形式、完整性；检查防烟分隔材料、安装质量。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

    - 自然排烟设施的设置

检查内容：自然排烟设施的设置。自然排烟窗距防烟分区最远点的距离；自然排烟窗（口）的开启方式、有效开启面积；手动开启装置。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

    - 机械排烟设施的设置

检查内容：机械排烟设施的设置。风机的规格、性能参数，排烟口、排烟风机的出风口、手动装置等的设置位置。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

    - 补风系统的设置

检查内容：补风系统的设置。补风机的规格、性能参数；补风口的设置位置，补风机的进风口的设置位置。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测量。

  - 管道

检查内容：加压送风管、排烟风管、补风管的耐火极限；防火阀（排烟防火阀）设置情况；防烟排烟系统及通风、空调系统的风管穿防火墙、防火隔墙、楼板处的防火保护措施。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 系统功能

    - 加压送风机的运转功能

- 检查内容：加压送风机的运转功能。测试手动启动加压送风机，消控室远程启动加压送风机功能；任一常闭加压送风口开启时，自动启动加压送风机，观察风机运转情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

    - 排烟风机、补风机的运转功能

检查内容：排烟风机、补风机的运转功能。测试手动启动排烟风机、补风机，消控室远程启动排烟风机、补风机的功能；任一排烟阀或排烟口开启时，自动启动排烟风机、补风机，观察风机运转情况；通风及排烟系统合用时，电动阀的启闭情况；280℃排烟防火阀关闭时，连锁关闭排烟风机和补风机的功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

    - 活动挡烟垂壁、电动排烟窗的手动控制功能

- 检查内容：活动挡烟垂壁、电动排烟窗的手动控制功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

- 消防电气

  - 消防电源

- 检查内容：检查消防负荷等级、供电形式。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 柴油发电机房

检查内容：柴油发电机房设置位置、防火分隔、疏散门；检查柴油发电机房储油间的设置；检查柴油发电机型号及功率；测试发电机手动启动、自动启停功能。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

  - 变配电房

- 检查内容：变配电房防火分隔、疏散门。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 消防配电

检查内容：消防用电设备专用供电回路；消防用电设备的配电箱、末端切换装及断路器设置情况；配电线路线缆规格型号、敷设及防护措施情况。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 电力线路

检查内容：架空线路与保护对象的间距。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 用电设施

- 检查内容：开关、灯具（卤钨灯或大功率灯具）等装置的发热情况和隔热、散热措施。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 备用照明

检查内容：消防设备用房备用照明的设置情况；检查备用照明的照度和应急启动时间。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

- 建筑灭火器

  - 灭火器配置

检查内容：灭火器配置的类型、规格、灭火级别和数量。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 灭火器布置

检查内容：灭火器设置点位置、摆放（设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散）和使用环境（不得设置在超出其使用温度范围的地点）。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

- 泡沫灭火系统

  - 泡沫灭火系统防护区

- 检查内容：保护对象的位置、系统选型。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 泡沫消防水泵、泡沫液泵

检查内容：泡沫消防水泵、泡沫液泵的型号、工作压力、流量。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 泡沫比例混合

检查内容：泡沫比例混合的类型；固定式系统、半固定式或移动式系统的泡沫比例混合装置的设置。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 泡沫产生装置

检查内容：泡沫产生装置型号低倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器的设置。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 系统功能

检查内容：泡沫消防水泵的启动功能、泡沫消防水泵与备用泵转换功能；泡沫灭火系统的灭火功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

- 气体灭火系统

  - 防护区

检查内容：泄压口及防护区报警装置、防护区通风换气设施的设置情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 灭火剂储存装置

检查内容：储存容器的外观及标识、充装量及充装压力。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 驱动装置

检查内容：驱动装置的规格、型号、数量、驱动气瓶压力。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 管道及喷嘴

检查内容：管网材质、喷嘴间距及布置、喷头保护高度。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 系统功能

检查内容：手动启动、机械应急启动功能；自动启动，气体灭火系统的联动功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看、测试。

- 自动跟踪定位射流灭火系统

  - 消防水泵

检查内容：消防水泵的流量、扬程；消防水泵的吸水管、出水管的设置情况。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 气压给水设备

检查内容：稳压泵的流量和扬程，气压罐有效容积。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 水泵接合器

- 检查内容：水泵接合器的数量、设置位置、分区设置情况；水泵接合器永久性标志铭牌（供水系统、供水范围和额定压力）、水泵接合器充水试验。

- 检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 灭火装置

检查内容：自动跟踪定位射流灭火装置型号、规格、参数。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

  - 系统功能

检查内容：测试自动射流灭火系统的灭火功能、末端试水装置的系统功能。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：现场进行抽样查看、测试。

- 其他

- 检查内容：经审查合格的消防设计文件中包含的其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目。

检查数量：抽查不少于2处。

- 检查方法：查阅竣工图纸、经审查合格的消防设计文件，现场进行抽样查看。

7  现场评定结果判定

- 7.1 评定子项目符合下列条件的，结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格：

- 1  现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

- 2  有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

- 3  现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

- 4  现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

- 7.2  评定项目合格标准的判定，应符合下列规定：

- 1  评定项目包含的各评定子项目结论均合格的，则该评定项目结论为合格；

- 2  任意1个评定子项目评定结论不合格的，则该评定项目结论为不合格；

- 7.3  现场评定涉及的所有评定项目结论均合格的，现场评定结论为合格，任意评定项目结论不合格的，现场评定结论为不合格。

- 7.4  现场评定完成后，住建主管部门或现场评定技术服务机构对现场评定结论进行判定，并出具《厦门市建设工程消防验收现场评定结论表》（附录D），明确现场评定结论。

- 7.5  委托现场评定技术服务机构开展现场评定的，住建主管部门不再出具现场评定结论表。现场评定技术服务机构出具的现场评定结论表作为住建主管部门出具特殊建设工程消防验收意见的依据。

7.6  对现场评定结论为不合格的建设工程，住建主管部门出具消防验收不合格意见，并说明理由。建设单位整改完成后重新申请消防验收，住建主管部门应重新抽样开展现场评定，同时对此前现场评定不合格的评定项目进行复查。

8  档案管理

8.1  现场评定资料应当包含：《厦门市建设工程消防验收现场评定基本情况表》（附录A）、《厦门市建设工程消防验收现场评定告知书》（附录B）、《厦门市建设工程消防验收现场评定记录表》（附录C）、《厦门市建设工程消防验收现场评定结论表》（附录D）。

8.2  现场评定资料应归入建设工程消防验收的档案资料，按照省、市有关规定进行归档管理。鼓励通过信息化手段进行档案管理。

附录A    厦门市建设工程消防验收现场评定基本情况表

现场评定日期：    年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | □新建 □扩建 □改建 （□装饰装修、□改变用途、□建筑保温） |  |  | 联系人 |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  | 地上 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地下 |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 | 使用性质 | 耐火等级 | 层数 |  | 高度 （m） | 长度 （m） |  | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） |  |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| 本工程涉及评定项目 | □（一）建筑类别与耐火等级 □（二）总平面布局 □（三）平面布置 □（四）建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 □（五）建筑内部装修防火 □（六）防火分隔 □（七）防爆 □（八）安全疏散 □（九）消防电梯 □（十）消防给水及消火栓系统 □（十一）自动喷水灭火系统 □（十二）火灾自报警系统 □（十三）防烟排烟系统及通风、空调系统防火 □（十四）消防电气 □（十五）建筑灭火器 □（十六）泡沫灭火系统 □（十七）气体灭火系统 □（十八）自动跟踪定位射流灭火系统 □（十九）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场评定人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B 厦门市建设工程消防验收现场评定告知书

：

你单位申请的            建设工程消防验收已受理，现场评定人员将于     年   月   日前往项目开展消防验收现场评定，现将有关事项告知如下，请做好准备：

- 建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位的项目负责人及各相关技术负责人应按时到场参加验收；

- 建设（代建）、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等单位项目负责人汇报建设工程竣工验收消防查验和竣工验收的情况。

- 现场应准备专业仪器和设备配合现场评定工作，相关仪器和设备应检定、校准合格，且在有效期内并处于正常状态。

- 现场应提供完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）备查，建设单位应对所提供资料的真实性和完整性负责。

- 现场评定过程各方应当严格遵守廉政工作纪律。如有发现现场评定人员有任何违反纪律规定的，可通过以下联系方式向我单位反映：

- 电话：            ，电子邮件：              ，通信地址：                        。

（印章）

- 年   月   日

- 建设单位签收：                         年   月   日

- (本告知书一式两份，一份交建设单位，一份存档)

附录C    厦门市建设工程消防验收现场评定记录表

| 评定项目 | 评定 子项目 | 检查内容和方法 | 抽查数量要求 | 抽查部位 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |

附录D  厦门市建设工程消防验收现场评定结论表

（编号：        ）

| 工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程类型 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位提交消防验收或备案时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 项目负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包 单位（EPC项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防验收现场评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防验收现场评定结论 | 本工程共有_______个涉及消防的分部分项工程，建设单位组织有关单位开展竣工验收消防查验，查验结果均符合消防技术标准及设计要求。 年_______月_______日，住建主管部门（□组织有关人员 □委托现场评定技术服务机构）进行了现场评定，经现场抽样查看、抽样测量，以及对消防设施及系统功能进行抽样测试，该工程项目消防验收现场评定结论为_______。 现场评定人员（签字）： 住建主管部门或 现场评定技术服务机构（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表为消防验收现场评定结论表，现场验收评定具体工作应当按照《暂行规定》、部令《工作细则》和省《实施细则》的规定内容和具体要求开展，相关工作内容形成档案规范保管。

2.住建主管部门委托技术服务机构开展现场评定的，由受委托的技术服务机构出具本表，住建主管部门无需盖章。